海南经贸职业技术学院比选文件

第一部分   项目说明

一、项目概况

（一）项目名称：学生公寓热水和空调维护保养项目

（二）采购控制价：250100元，报价超出采购控制价的按废标处理。

（三）采购内容：详见第二部分用户需求书

（四）采购方式：比选

（五）维保时间：5个月（2022年2月10日至2022年7月9日）；

（六）本项目不接受联合体投标。

二、投标人资格要求

（一）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力；提供有效营业执照复印件；

（二）具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力，提供承诺函；

（三）中标后须获得海尔空调、热泵的维保许可，投标时提供承诺函（接到中标通知书之日起10个日历天内无法获得维保许可的，将视为自动放弃中标资格）；

（四）提供法定代表人身份证明书或法定代表人授权书原件及对应身份证复印件；

（五）在信用中国网(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、失信被惩戒对象、重点关注名单和政府采购严重违法失信名单；提供以上5项对应名单的查询结果截图（如提供有误或有遗漏，以采购人查询结果为准）；

（六）投标人诚信守法承诺书，且无相关违法行为（详见格式）；

（七）提供报价书和明细报价表（详见格式）。

三、需提供的材料

（一）投标人资格要求的所有材料；

（二）2019年1月以来，承接过院校热水系统综合维护保养服务项目的业绩，提供合同关键页复印件（内容无法认定与本项目相关的视为无效，日期以合同签订日期为准）；

（三）提供项目实施方案。通过资格审查的投标人还须对实施方案进行讲解（10分钟以内）及应答。

注：所提供的材料内容必须清晰可辨，无法辨识的将视为无效。

四、评标方法

符合资格要求的情况下，根据实力、业绩、实施方案以及报价等因素，由评审小组通过无记名投票方式综合比选，得票最高者为本项目中标候选人。

五、报名和投标

（一）报名不作为投标资格，意在有关本次采购活动的最新信息能及时告知（将同时在学院网站公示，公示后报名的不再另行通知）），投标人只需填写附件中的报名表，邮件标题格式为本项目名称+投标人名称，发hnjmzbb2020@163.com招标办邮箱。如因未报名导致未及时获得最新信息，后果由投标人自行承担。

（二）投标文件递交时间：2022年1月24 日9:00—11:30。

（三）递交地点：海口市美兰区桂林洋高校区海南经贸职业技术学院行政楼208室（招投标办公室）

（四）联系人及电话：65923105（办）；吴老师13518042861，曾老师13707571947。

海南经贸职业技术学院

学生公寓热水和空调维护保养项目报名表

| 单位名称 | 姓名 | 联系电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写以上信息后发hnjmzbb2020@163.com邮箱（邮件的标题格式为本项目名称+投标人名称）。如因未报名导致未及时获得最新信息，后果由投标人自行承担。

第二部分 用户需求书

一、主要设备设施维保项目清单

（一）每个月维护保养1次或以上项目

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空调维保 | 1.5匹海尔 | 2242台 | 1 |  |
| 二 | 热水系统维保 |  |  |  | 每个月维护保养1次或以上，管道排沙除垢每月4次（每周1次） |
| 1 | 保温热水箱 | 6.67m3 | 69个 | 1 |  |
| 2 | 空气能热泵热水机组 | 10匹海尔 | 46台 | 2 |  |
| 3 | 智能电控系统 | 功能齐全、通信正常 | 23套 | 1 |  |
| 4 | 热泵循环泵 | （威乐） | 46台 | 2 |  |
| 5 | 热水供水泵 | 型号MHI-1602E（威乐） | 46台 | 2 |  |
| 6 | 管道 |  | 约23000m | 4 |  |

（二）每3个月清洗1次或以上项目

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保温热水箱清洗 | 6.67 m3水箱清洗：清洗水箱内部水箱壁、水箱底的沉淀污垢，保持水质清洁 | 69个 | 1 | 每3个月清洗1次或以上 |
| 2 | 热泵蒸发器清洗 | 高压水枪结合空调清洁剂清洗热泵蒸发器翅片的灰尘污垢，提高热泵的制热效率，机组内外清洁 | 46台 | 1 |  |
| 3 | 热泵盘管除垢清洗 | 用除垢剂循环清理冲冼热泵盘管结垢污垢，提高热交换效率，提高能效值 | 46台 | 1 |  |
| 4 | 水泵清洗 | 用除垢剂循环清理冲冼水泵腔及叶片结垢污垢 | 92台 | 1 |  |

二、项目维保服务要求

（一）空气能热泵热水机组维护保养

1.每月检查系统高低压管路接头和充气阀门，确保热泵机组制冷剂无泄露，若有泄漏及时维修及充加。

2.控制元器件的工作状态对机组的运行影响很大，要求每月检查水系统的进补水、液位控制器，以免空气进入系统造成水循环量减少，从而影响机组的制热能力和运行的可靠性。

3.为防止电器接头松动造成接触不良、线路短路而烧毁电器元件，要求每月定期检查机组的电源和电气系统接线是否牢固，电器元件是否有动作异常，如有问题及时维修和更换。

4.为防止过滤器出现脏堵导致主机缺水保护停止工作，不产生热水，要求每月定期对系统管道中过滤器清洗，保证系统内水质清洁，避免机组因过滤器脏堵而造成管路系统损坏。

5.阀门损坏会直接影响水路系统的关断及开启；水路泄漏会造成不必要的浪费，甚至会造成热水量不足，要求每季度检查水路阀门是是否工作正常，水管路及水管接头是否渗漏。

6.确保蒸发器有良好的蒸发效果，要求维护保养期间至少对蒸发器翅片进行专业的清洗一次，确保有良好的换热效果，蒸发器脏堵则散热能力降低，容易结霜，化霜不及时，影响系统的热水产量。

（二）热水系统水泵维护保养

1.检查水泵防雨、防风措施、运行声音以及轴承润滑，防止电气接头松动造成接触不良、烧坏水泵。

2.每月对水泵风叶进行查看，防止水泵卡机故障而损坏水泵；检查外壳是否完好，防止外物进入。

3.为防止水污垢进入水路导致阻塞从而烧坏水泵，要求每月清洗水泵过滤器，确保系统运行正常。

4.为防止止回阀损坏时，水倒流而损坏水泵，要求每月检测水泵出水的止回阀是否开启灵活正常。

（三）智能电控系统维护保养

1.每周检查热水回水系统，是否按时间与温度的设定值进行运行，保证管道内水温恒定，使用方便。

2.为确保正常使用热水的需求，要求每周应检查控制系统的进水电磁阀的开启情况，是否工作正常。

3.每月检查辅助加热系统，是否按设定条件来启动保证供水温度，设备是否可靠接地，漏电保护功能。

4.合理的温差设定关系到节能效果，要求每月检查温差循环控制系统及温差水泵是否符合节能运行。

（四）保温热水箱维护保养

1.为确保水箱保温性能、要求每季度检查储热水箱有没有外壳脱落、漏水及生锈的现象、盖子完好。

2.为防止水箱沉淀污垢造成系统堵塞、滋生细菌影响学生健康，要求维护保养期间至少对保温水箱进行清洗去污一次。

（五）热水系统管道及阀门配件维护保养

1.每月对管道和支架接触处等容易发生腐蚀和磨损的部位进行查看，若有异常及时采取修复保护措施。

2.每月检查紧固连接螺丝的紧固和生锈状况，发现生锈松动异常及时采取紧固措施或更换螺丝修复。

3.为确保热水系统各安全阀门和压力表的灵敏准确，每个月对其进行擦拭去污除尘，保持干净透明。

4.良好的保护层可以防止太阳暴晒，抵抗管道老化，延长管道寿命，每月检查热水管道的防护措施。

5.要求每季度检查热水管道绝热层是否完好，避免热量损失，做到绝热层包扎完好、丝扣完整美观。

6.为保证阀门操纵灵活顺畅，要求每季度对楼顶阀门的操作机构进行试操作，防锈润滑，以免卡死。

（六）空调维护保养

1.清洗室内机面罩、外壳及滤网、清洗室内机挡风板、室内机热交换器。

2.空调安全检查：检查空调安全用电；检查外机支架是否牢固；提出合理建议。

3.空调性能检测：空调进出风口温度检测、压力检测、电压检测、电流检测、查看空调制冷、制热效果，适量加氟。

4.若学生公寓空调出现故障，接到通知后应保证在1小时之内到达现场提供免费维修服务，2小时内修好。

5.经甲方检修确定空调需更换时，由乙方负责更换拆装而不再另收服务费。

6.如遇不能现场维修的故障，乙方应换装备用空调，将故障空调取机返公司维修。

三、维修服务要求：

1．项目维保分二阶段进行。第一阶段空调、热水设备系统性维修维护和保养，须在2022年2月23日（春季开学）前完成；第二阶段为维保期内的日常常规巡检维护保养，提供全天24小时紧急维修服务。设备运行出故障时，维保单位在接到报修通知后，1小时内到达现场，进行排除故障工作，2小时内恢复正常运行。

2.不少于2个专职维保专业人员驻点24小时服务（要求住在校内）。

四、报价要求

投标总价包含23个热水系统和2242台空调的设备设施维保人工、配件、材料等所有费用，不含热泵、水泵、水箱、IC卡水表及空调机的更新更换。

五、付款方式：

1.本项目5月初支付第一次维护保养费用，第二次为项目服务期满，由中标单位提交请款申请和有效发票，采购人按程序审批后予以支付。

2.在维护保养过程中，凡发生应由采购人支付的设备更新更换费用时，由中标单位提出，经采购人确认后办理支付。

第三部分  投标文件

投标文件一正两副（可装入一个档案袋或箱），所有材料须加盖公章，并装订及装袋密封，封口处加盖骑缝章（见封口格式）。档案袋或箱上注明项目名称、单位名称、联系人姓名和电话（见封面格式）。

注：未密封和未加盖密封公章的投标文件将被拒收，投标材料未按要求签字盖章的按废标处理。

档案袋或箱封面、封口格式

封面格式：

投标文件 项目名称： 供应商名称（公章）： 联系人姓名： 电话：

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

投标文件格式

- 一、营业执照复印件

- 二、具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺函

- 三、中标后须获得海尔空调、热泵的维保许可，投标时提供承诺函

- 四、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（二选一）

### （一）法定代表人身份证明书

- （经办人为法定代表人时须提供）

海南经贸职业技术学院：

先生/女士为我公司的法定代表人，参加贵院组织的学生公寓热水和空调维护保养项目采购活动，负责与本项目相关的一切事宜。

法定代表人：             （签名）   联系电话：

特此证明。

公司名称：                      （公章）

日期：        年    月    日

附：法定代表人身份证复印件正反面。

- （二）法定代表人授权书

- （经办人非法定代表人时须提供）

海南经贸职业技术学院：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加贵院组织的学生公寓热水和空调维护保养项目采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购活动，并负责与本项目相关的一切事宜，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：本项目采购活动结束为止，自法定代表人和被授权人签字（或私章）之日起生效。

法定代表人：           （签名或私章）   联系电话：

被授权人：             （签名或私章）   联系电话：

公司名称：                         （公章）

公司地址：

公司固定电话：

生效日期：20  年   月   日

- 附：法定代表人和被授权人身份证复印件正反面。

- 五、信用中国网的“信用服务”中5项对应名单的查询结果截图

https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=4

- 失信惩戒对象查询结果

- 重点关注名单查询结果

- 失信被执行人查询结果

- 重大税收违法案件当事人查询结果

- 政府采购不良行为记录查询结果

六、投标人诚信守法承诺书（格式内容不得修改，否则视为无效）

海南经贸职业技术学院：

我方在参加学生公寓热水和空调维护保养项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1．我方在本次采购活动中提交的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2．我方在参加本次采购活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有环保类行政处罚记录；我方未被地市级及其以上行政主管部门作出禁止参加政府采购活动的处罚且该处罚在有效期内；

3．我方一旦中标，将在中标通知书发出之日起10个日历天内（以电子邮箱收到中标通知书扫描件的日期为准）与贵方签订合同。如因我方原因导致逾期未签定合同，将视为自动放弃中标资格；

4．我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、服务期、措施等内容组织实施；我方未按合同约定履行的，将承担违约责任，贵院有权解除合同；

5．我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若出现下列情形，立即取消我方投标或中标资格并承担相应的法律责任；

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目采购活动；

附：须根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）登记信息提供以下内容供审查。不填写以下表格中的信息（含自然人身份证号），或经审查发现存在上述违法、违规情况，按投标无效处理。

| 序号 | 股东/经营者名称 | 股东类型 | 占股比例 | 自然人股东/经营者身份证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

| 序号 | 主要人员姓名 | 职务 | 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人名称：（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）:（签字或私章）

日期： 年 月 日

七、2019年1月以来，承接过院校空调、热水设备综合维护保养服务项目的业绩

| 序号 | 项目名称 | 业主单位全称 | 项目金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：附对应的合同关键页（含封面、总金额页、与本项目服务内容类似相关页和签署页）复印件；合同内容无法认定与本项目相关的视为无效。

八、项目实施方案（包括用户需求的响应，维护保养方案、日常巡查维护保养及故障紧急处理、备品备件库存等）

九、报价书

报 价 书

我司已充分研究贵院学生公寓热水和空调维护保养项目的比选文件，并同意所有内容，决定参与本次采购活动。

我司投标文件中的报价不能构成我方向贵院寻求对其中任何错误、漏项、风险不足进行补偿的依据或借口。投标文件中的任何错误、漏项、不足等的费用均已经包括在我司的报价中。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调维保 | 2242台 |  |
| 2 | 热水系统维保 | 23个 |  |
| 3 | 热水、空调设备小修配件材料 | 1批 |  |
| 4 | 热水、空调设备大修配件材料 | 1批 |  |
| 投标总价：人民币（小写） 元，（大写） 。 |  |  |  |

注：投标总价包含23个热水系统和2242台空调的设备设施维保人工、配件、材料等所有费用，不含热泵、水泵、水箱、IC卡水表及空调机的更新更换。

投标单位全称（公章）：

法人代表或授权代表（签字）：

日期：2022年 月 日