网络信息中心机房UPS蓄电池更换项目报价表

单位：元

| 序号 | 货物/服务名称 | 采购需求 | 投标响应（须写明品牌、型号和详细规格参数，不填写投标无效） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS蓄电池 | 科士达6-FM-100 100AH/12V 1、电池类型：高性能、高可靠性的全密封阀控式免维护铅酸蓄电池12V 100AH； 2、每节标配防漏夜托盘； 3、蓄电池在规定充电后，其外观应无明显变形、漏液；蓄电池的正极、负极端子应该便于连接，有明显极性标记； 4、电池间连接电压降≤5mv 5、蓄电池尺寸：长407mm*宽174mm*高236mm；单节电池重量大于29KG 6、采用固定型阀控式密封免维护铅酸蓄电池，在温度为25℃时，电池的浮充设计寿命不小于8年；(质保三年) |  | 节 | 64 |  |  |
| 2 | 施工费 (含搬运、安装) | 旧电池（64节）搬到图书馆本栋楼指定位置。 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计 | 其它要求：其它品牌须保证与现有UPS主机（科仕达EP30 容量：30KVA/27KW）兼容，免费三年售后。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人及电话：

报价日期：2019年  月  日