询价文件（更正版）

第一部分   项目说明

一、项目概况

（一）项目名称：图书馆配套设备和机房改造（第三次采购）

（二）采购控制价：475289.43元（其中，机房改造及设备安装部分最高限价为49449.43元。），报价超出控制价的视为无效报价。

（三）采购内容：详见附件清单

（四）采购方式：询价

（五）供货期限：合同签订之日起30个日历天。

二、资格要求及需提供的材料

（一）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力；提供有效的营业执照复印件；

（二）提供经办人的法定代表授权书原件（经办人非法人代表时须提供）；

（三）提供法人代表和经办人身份证复印件；

（四）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；提供查询结果的网页打印件加盖公章；

（五）投标人诚信守法承诺书，且无相关违法行为（详见格式）；

（六）提供报价表（详见格式）；

（七）本项目不接受联合体投标。

三、评标方法

符合资格要求及满足采购需求的情况下，最低价中标。

四、款项支付

全部货物安装、环境改造及培训完毕，经采购人验收合格后, 中标人向采购人递交有效发票、付款申请函以及银行出具的以采购人为受益人的《质量保函》，保函金额为合同总价款的3%，作为本项目质保金。采购人即在15个工作日内向中标人支付合同的全部款项。

整体项目质保期为验收合格之日起1年，设备类保修期按厂家规定执行（采购文件有特别要求的除外）。保函开立日期须在验收合格之后，质保期满1年，保函自动失效。

五、报名和投标

（一）报名不作为投标资格，意在有关本次采购活动的最新信息能及时告知（将同时在学院网站公示），投标人只需填写附件中的报名表发hnjmzbb2020@163.com招标办邮箱。如因未报名导致未及时获得最新信息，后果由投标人自行承担。

（二）投标文件递交时间：2021年4月21日15:00—17:00。

（三）递交地点：海口市美兰区桂林洋高校区海南经贸职业技术学院行政楼316室（招投标办公室）。

（四）联系人及电话：65923105（办）；王老师18289526189，吴老师13518042861。

第二部分  投标文件格式

投标文件一式两份（可装入一个档案袋），所有材料须加盖公章，并按以上顺序装订及装袋密封，贴密封条盖密封章（公章）。档案袋上注明项目名称、单位名称、联系人姓名和电话。

注：未密封的投标文件将被拒收，投标材料未按要求签字盖章的按废标处理。

- 一、营业执照复印件

- 二、法定代表人授权书

- （经办人非法人代表时须提供）

海南经贸职业技术学院：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加贵院组织的图书馆配套设备和机房改造（第三次采购）项目采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购活动，并负责与本项目相关的一切事宜，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：本项目采购活动结束为止，自法定代表人和被授权人签字（或私章）之日起生效。

法定代表人：           （签名或私章）   联系电话：

被授权人：             （签名或私章）   联系电话：

公司名称：                         （公章）

公司地址：

公司固定电话：

生效日期：20  年   月   日

- 三、法人代表和经办人身份证复印件（正反面）

- 四、在“信用中国”网站、中国政府采购网没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；提供查询结果的网页打印件加盖公章；

五、投标人诚信守法承诺书（格式内容不得修改，否则视为无效）

海南经贸职业技术学院：

我方在参加图书馆配套设备和机房改造（第三次采购）项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1．我方已充分研究贵方《询价文件》并同意所有内容。我方投标书中的报价不能构成我方向贵方寻求对其中任何错误、漏项、风险不足进行补偿的依据或借口，我方在投标书中的任何错误、漏项、不足等的费用均已经包括在我方的报价中；

2．我方在本次采购活动中提交的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

3．我方在参加本次采购活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有环保类行政处罚记录；

4．我方一旦中标，将在中标通知书发出之日起10个日历天内（以电子邮箱收到中标通知书扫描件的日期为准）与贵方签订合同。如因我方原因导致逾期未签定合同，将视为自动放弃中标资格；

5．我方一旦中标，对本项目提供的所有货物保证货源为合格的全新正品，并严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、供货期（工期）、措施等内容组织实施；我方逾期20天完成交付的，将承担违约责任，贵院有权解除合同。

6．我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若出现下列情形，立即取消我方投标或中标资格并承担相应的法律责任；

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目采购活动；

根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）登记信息提供以下内容：

| 序号 | 股东/经营者名称 | 股东类型 | 占股比例 | 自然人股东/经营者身份证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

| 序号 | 主要人员姓名 | 职务 | 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：不提供自然人身份证号按无效处理。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）:（签字或私章）

日期： 年 月 日

六、图书馆配套设备和机房改造（第三次采购）项目报价表

报价表填写要求：

1．投标总价包含运输、安装、培训及税金等所有与本项目相关的费用；

2．“报价响应”栏每项均需填写，并写明所投产品的品牌、型号和规格参数（耗材类如无具体型号可只写品牌或厂家全称）；

3．采购需求中注明“品牌要求”的，不接受其它品牌产品。投标产品接受正偏离，需求参数中没有特别说明允许负偏离的，概不接受负偏离；

4．不按以上要求填写的报价，视为未完全响应，按废标处理。

单位：元

| 序号 | 货物/ 服务名称 | 采购需求 （本列为采购需求，投标人不得修改） | 报价响应 （投标人在此列填写，每项均需填写） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器机柜 | 1.服务器机柜类型：服务器机柜； 2.尺寸:600mm*1000mm*2000mm 42U 3.立柱：2.0mm 4.材质：优质冷轧钢，脱脂静电速喷 5.用途：主要用于安放服务器、交换机、路由器、配线架等网络设备 6.防护等级：IP20 品牌要求：开拓者/厚德缆胜/图腾 | 品牌及型号： 规格参数： | 台 | 7 |  |  |
| 2 | 交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥140Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个； 3.要求产品端口浪涌抗扰度≥10KV； 4.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5.支持sFlow网络监测技术； 6.支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms； 7.要求所投产品支持openflow 1.3协议。 品牌要求：神州数码/锐捷/华三/华为/深信服 | 品牌及型号： 规格参数： | 台 | 6 |  |  |
| 3 | 交换机机柜12U墙柜 | 12U加深加宽墙柜，带轮挂墙优质冷轧钢（宽600mm*深600mm*高600mm） 品牌要求：开拓者/厚德缆胜/图腾 | 品牌及型号： 规格参数： | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 台式计算机 | 1.主板：Intel 300芯片组或更高； 2.CPU：≥英特尔 i5处理器10代； 3.内存：≥8G DDR4 2400MHz； 4.硬盘：≥256G ,m.2固态硬盘； 5．集成显卡、声卡、千兆网卡,支持M.2无线网卡； 6.接口：≥8 个外置USB端口，1个RJ-45 端口，1个Display Port1.2 端口，1个HDMI1.4 端口，扩展槽≥4个PCI-E； 7.机箱：≤15L； 8.电源：≥260W； 9.配:USB键盘、鼠标和耳麦； 10.操作系统：正版Window 7或以上，供货时须提供微软的授权书，许可数量须在采购人的批量许可中心可查； 11.网络同传:配置网络同传（或同类产品）； 12.显示器：≥同主机品牌23.8英寸商用显示器，支持VGA, HDMI，带高清HDMI数据线； 13.售后服务：3年原厂整机（包含主机、显示器）免费上门保修服务。 品牌要求：联想/DELL/惠普 | 品牌及型号： 规格参数： | 台 | 50 |  |  |
| 5 | 显示器 | 1.尺寸：≥23.8英寸； 2.屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920xl080@60Hz； 3.响应时间：5ms GtG； 4.像素间距：0.275 mm x 0.275mm， 色 数：16.7M，亮度：250cd/m2。 品牌要求：三星/DELL/飞利浦 | 品牌及型号： 规格参数： | 台 | 3 |  |  |
| 6 | 一拖四无线麦克风 | 1.接收机参数 振荡方式: 锁相环频率合成(PLL syntheized) 频率范围：UHF 500MHz～900MHz 频率稳定性：±0.001% 最大频率偏：±50KHz 调制方式：FM 信噪比：>105dB 失真度:<0.5%@1KHz 灵敏度：-105 dBm for 12 dB SINAD, typical 电源供应：DC:12V～17V 音频输出：独立(Free standing )0～400mV ；混合(Mixed style )0～300mV 2.发射器参数 电源供应：DC 3V （1.5V AA*2） 话筒耗电量：100mA 载波频率：UHF 500MHz～900MHz 频率稳定度：±25KHz 信噪比：>105dB 邻频干扰比：>80dB 动态范围：≥100dB 类型：电容式（capacitance) 极性模式：单一指向性(One direction) 频率响应：40Hz～20KHz 话筒灵敏度：-47±3dB@2KHz 品牌要求：飞利浦/ZDX/先科/ITC | 品牌及型号： 规格参数： | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 空调 （机房专用空调） | 1.恒温恒湿，制冷量12.5KW 2.制冷功率：4.16 3.电源：380V 3N~50Hz 4.冷媒：R410A 5.出风形式：前上送风，直吹 6.过滤等级：G2 7.室外机运行温度：-15℃~48℃ 8.温度控制范围、精度：17~28℃，±1 品牌要求：科士达/美的/艾默生 | 品牌及型号： 规格参数： | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 电池 | 阀控密封免维护铅酸蓄电池，额定容量100AH，输出电压12V,均 充电压14. IV，浮充电压13. 7V，最大充电电流0.3A 品牌要求：伊顿山特/乐珀尔/美时威/科士达 | 品牌及型号： 规格参数： | 节 | 32 |  |  |
| 9 | 电池柜 | 尺寸：可容电池型号 65AH/100AH；可容纳电池数量：32只。 品牌要求：美世乐/丰创/山特 | 品牌及型号： 规格参数： | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 承重散力钢架 | 加工材料：采用优质方钢材料，全开放式结构，安装检修方便。须根据电池的摆放、电池柜的尺寸以及现场情况定制。。 |  | 组 | 1 |  |  |
| 11 | UPS主机 | 1.UPS类型:在线式； 2.额定功率:10KW； 3.整机有效功率:达到90% 4.输入配线:单相二线+地线 5.输入电压范围:120-275VV 6.输入频率范围:46-64Hz；50/60Hz自适应Hz 7.输入功因 >0.99 8.输出电压范围 AC 220V（1±1%）V 9.输出频率范围 市电模式：46-54Hz/56-64Hz（与输入市电频率同步） 10.电池模式：50（±0.1%）Hz/60（±0.1%）HzHz 11.电流峰值比 3:1 12.输出功因 0.8 13.通信和管理 14.过载能力 Load＜105%，长期运行 15.105%＜Load≤125% ＞1min 16.125%＜Load≤150% ＞30sec纠错 品牌要求：山特/艾默生/APC/科士达 | 品牌及型号： 规格参数： | 台 | 1 |  |  |
| 12 | PDU机柜插座 | 单体GB1002国标10A插座(42.8)[10]; 左端单输入(垂直上进线）/反方向安装 /工业标准插头及连接器/总控断路器开关/无保护功能黑色/电流：16A/电缆线3 x 4.0mm²x3M 品牌要求：大唐/克莱沃/欧普 | 品牌及型号： 规格参数： | 只 | 10 |  |  |

| 13 | 机房动力 环境监控 系统及配 件 | #### 一、系统功能 （一）监控设备 设备监控模块接收包括空调、UPS、低压配电系统、漏水检测、消防、视频监控各子系统的现场信号，按预设的算法，分析、统计和预警，并实时显示和进行现场和远程报警，还可存储及追溯历史数据（结构化与非结构化的），亦可按需打印报表。 （二）多样化控制 提供报警联动控制，可以让发生故障设备自动停止运行；定时控制功能，可以辅助用户根据时间段调整设备的运行状态。 根据客户对集中监控系统的要求，机房集中监控系统包括如下多个子系统：配电监测子系统、UPS监测子系统、空调监控子系统、漏水检测子系统、温湿度监测子系统、视频监控子系统、消防监测子系统等。通过RS485总线及网络通讯将各个子系统连接起来，形成一个网络智能型机房动力与环境集中监控系统。 机房中的所有设备可通过多种通讯媒介（RS485、RS232、SNMP、LANWORKS等方式）直接连接到监控中心服务器；监控中心服务器进行数据采集、计算分析、数据存储、报警触发、报警处理、逻辑控制功能，并向远程客户端提供实时监控数据服务；可通过一个或多个远程客户端主机或WEB浏览方式进行远程监控、数据查询、数据打印、维护管理。 整个系统由低层到高层分为三层结构：各智能设备、监控站、通讯部分。各智能设备与监控站之间通过RS485总线方式实现通讯。 (三）其他功能 1.基于机房内独立的环境监控检测网络； 2.基于TCP/IP； 3.兼容485协议； 4.集成机房所有需要监控的对象的信号传感器； 5.满足空调、UPS、低压配电系统、漏水检测、消防、门禁及视频监控各子系统的协议转换要求； 6.用于环境监控的主机应具备工业控制机对环境、电源对协议接口等的能力； 7.具备通过移动终端远程报警的能力； 8.有满足各类监控信息按规定存储周期存储的能力； 9.机房环境监控系统由监控主机、计算机网络、智能模块、协议转换模块、信号处理模块、多设备驱动卡及智能设备等组成。 二、主软件平台： （1）对机房统一管理，主软件平台不能依赖于第三方数据库。 （2）能对不同类型的设备实现集中监控，包括对机房动力系统、环境系统（机房精密空调、非精密空调、漏水检测、温湿度监测、烟雾检测）等。 （3）支持运维管理，并同系统同界面显示，支持数据共享，和主系统统一。运维系统简化只保留核心功能，普通用户就可以使用。支持Linux和Android其它平台的接口；要求接入Linux和Android平台。 （4）分为历史报警表和活动报警表，不但有报警发生时间而且有报警解除时间。不但知道报警发生了，还知道报警什么时候解除。 （5）直接数据监控和视频监控同一页面显示。当然也支持多画面分开显示和单独数据监控和视频监控。 （6）视频支持和设备类型支持采用了标准接口并作为独立模块由主系统调用。增加视频和增加设备类型不用改主系统程序。稳定性更高。 （7）支持C/S和B/S，并且界面和功能完全一致，而且还支持第三方程序的调用。 （8）支持EMail,电话，短信，语音合成多媒体报警等报警方式并提供第三方报警接口。扩展性强。 品牌要求：中联通/迈世/长安稳盈/纵横通 | 品牌及型号： 规格参数： | 套 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 视频监控 | 1.8路硬盘录像机1台； 2. 5个400万像素高清POE供电摄像头； 3.监控级4T硬盘； 4.支持 25M/50M/100M 网络接入带宽； 5.支持最高1080P像素接入； 6.支持HDMI/VGA输出 支持 1/2/2SATA； 7.支持4/8/8个P0E网口 支持4/8/8路同步回放； 8.硬盘能保存一个月录像画面。 9.支持远程查看、回放。 品牌要求：海康威视/大华/华迈云 | 品牌及型号： 规格参数： | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 超六类网线 | 国标产品 品牌要求：大唐/宇洪/天诚/安普 | 品牌： 规格参数： | 箱 | 1 |  |  |
| 16 | 电源线 | 国标产品，RVV2*1.0 |  | 米 | 80 |  |  |
| 17 | 电源线 | 国标产品，RVV3*4.0 |  | 米 | 50 |  |  |
| 18 | 阻燃PVC管 | 25管 |  | 米 | 50 |  |  |
| 19 | 空调铜管 | 高低压管12/19mm |  | 米 | 10 |  |  |
| 20 | 机房改造及设备安装 | 本项须附报价明细，内容详见附件1，所有附表均需盖章。 注：项目实施要求和参考图纸详见附件2、附件3。本项报价不得超过49449.43元，须单独据实结算，最终结算金额以采购人委托具有资质的工程造价师或造价咨询机构审查的结果为准。 | 响应示例：已详阅并接受项目实施要求，已附报价明细，详见附表 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人及电话：

日期：

附件1：机房改造及设备安装

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：图书馆配套设备和机房改造（第三次采购）项目 |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  | 填写报价 |  |  |
| 1.1 | 机房安装 |  | 填写报价 |  |  |
| 1.2 | 机房装饰 |  | 填写报价 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  | 填写报价 |  |  |
| 1 | 施工单价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 施工总价措施项目费 |  | 填写报价 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 |  | 填写报价 |  |  |
| 2.2 | 其中：临时设施费 |  | 填写报价 |  |  |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 |  | 填写报价 |  |  |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 |  | 填写报价 |  |  |
| 2.5 | 其中：视频监控费 |  |  |  | － |
| 三 | 其他项目费 |  |  |  | － |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | － |
| 3.2 | 其中：暂估价 |  |  |  | － |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | － |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | － |
| 3.5 | 其中：其他项目费 |  |  |  |  |
| 四 | 规费 |  | 填写报价 |  | － |
| 4 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  | － |
| 5 | 其中：社保费 |  | 填写报价 |  | － |
| 五 | 税金 |  | 填写报价 |  | － |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  | 填写报价 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：图书馆配套设备和机房改造（第三次采购）项目 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页共1页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中:暂估价 |  |  |
|  |  |  | 机房安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011104004001 |  | 防静电活动地板 |  |  | m2 |  |  | 25.92 |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030502001001 |  | 机柜、机架安装 |  |  | 台 |  |  | 6 |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031101007001 |  | 不间断电源设备安装 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030904016001 |  | 备用电源及电池主机(柜）安装 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机房装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011302001001 |  | 吊顶天棚 |  |  | m2 |  |  | 78.62 |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |
| 7 | 020906001001 |  | 隔墙板、隔断、护墙板、木墙裙油漆 |  |  | m2 |  |  | 31.5 |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 综合人工，拆除原地板，设备搬迁 | 1.需要拆除的地板面积35平米，从图书馆2楼机房搬到1楼，以垃圾运走。 2.拆除原有日光灯（含线路） 3.拆除旧设备67件（计算机、交换机、空调），旧计算机从1楼搬到2楼库房、拆除原有交换机6台、空调2台。 |  | 项 |  |  | 1 |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2.1 |  | 脚手架工程 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2.2 |  | 模板工程 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2.3 |  | 垂直运输工程 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2.4 |  | 建筑物超高增加费 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2.5 |  | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：图书馆配套设备和机房改造（第三次采购）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  | 费率(%) |  |  | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  |  |  | 调整后金额(元) |  | 备注 |  |
| 1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 |  |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 |  | 3 |  |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) |  |  | 安全防护、文明施工基本费 |  | 30 |  |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 临时设施费 |  |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 |  | 2.05 |  |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 夜间施工增加费 |  |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 |  | 0.14 |  |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 雨季施工增加费 |  |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 |  | 0.61 |  |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 视频监控费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：图书馆配套设备和机房改造（第三次采购）项目 |  |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额 |
| 1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | D1 + D2 |  |  | 填写报价 |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 |  | 23.5 | 填写报价 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D |  | 9 | 填写报价 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 填写报价 |

注：以上表格均须加盖公章，否则视为无效报价，按废标处理。

附件2：项目实施要求（参加本项目投标，即视为接受本项实施要求）

一、综合布线系统

按机房建设规范以及综合布线规范，重新理线，全部改为上走线，强弱电桥架错开安装，避免强电干扰。把静电地板下的电缆、网线等改成桥架内走线。

二、机房配电系统改造

UPS配电房的输出柜至配电列头柜的连接方式采用电缆线。

UPS后备电池采用密封铅酸阀控免维护电池，在25摄氏度的运行环境下，设计寿命不小于10年。UPS配置满负载放电60分钟的电池组。

每组后备电池设置独立的开关，使用带有通讯和监控功能的直流空气断路器作为UPS和电池组之间的连接开关。在空气断路器在开关意外脱扣的情况下，系统会自动报警。当整流器未建立直流母线电压时，电池断路器不能被闭合。

三、机房空调系统改造

为提升数据中心机房的制冷效果，需要对机房的空调系统进行整改。目前数据中心机房使用下送风精密空调，空调设备通过架空的抗静电活动地板把冷风送到机柜前部进风口，冷却IT设备后回到精密空调顶部回风口。

机房现有2台空调，其中1台格力悦雅柜式机，制冷量为7.2KW，另外1台格力风云壁挂式空调，制冷量为7.2KW。目前的制冷量已不能满足机房制冷要求，考虑后期机房设备不断增加，原有空调将负担不了机房制冷。根据现有设备热量的1.4倍来替换原有空调，故选用1台12.5 KW恒温恒湿的机房专用空调替换原有空调。

四、机房改造

（一）防静电地板改造

在实施改造过程中更换现有的防静活动地板，新铺地板可与地面装饰效果相协调，地板安装高度根据现场确定。地板与墙体交界处不锈钢踢脚线封边不动，新的机房管理工作区域下面铺设轻钢龙骨支架，上面铺设抗静电地板。铺设完的地板保障设备和静电地板可靠的连接，以确保接地安全。

防静电地板参数：

防静电规格：600mm（长）*600 mm （宽）*35 mm(厚度)

防静电、耐用、阻燃；

抗静电地板电阻率：（10×107—10×108）Ω/ cm；

优质钢质贴面，其表面必须光滑，水平度好；

承载能力强,地板集中承受力要达到200kg/m2，分散承受力要达到1500kg/m2；

能使静电电荷通泄至地；并有一定电磁屏蔽作用；

噪音衰减：地板采用不同类型的材料，使吸音效果得到改善，有很强的隔音作用。

机械抵抗：地板经过性能及安全性的严格测试，过载后可自动复原。

抗静电性能：保证最小的静电积累及快速释放静电的能力，减少对电子设备的干扰。

（二）机房及设备间吊顶工程

以新改造的机房布局为准，将原有日光灯拆除，安装铝质天花吊顶、对灯光、监控重新进行布局安装。

（三）机房与设备间隔断保温

拟采用石膏板对现有铝合金隔断进行封装，内铺设保温棉，以达到一定的保温效果，保留原出入门。

五、部署方案

本项目网络设备服务器设备和存储设备等均部署在海南经贸职业技术学院图书馆机房。

六、售后服务要求

3年原厂整机（包含主机、显示器）免费上门保修服务。其它设备类保修期按厂家规定执行。

附件3：机房初步设计图纸（中标人在项目实施前须根据此参考图纸，提供具体的施工图，经采购人确认后方可实施）

1、机房布置图

2、防静电地板安装示意图

3、防静电地板安装布置图

4、天花吊顶安装示意图

5、机房天花吊顶安装布置图

6、设备间天花吊顶安装布置图

7、机房照明灯盘安装布置图

8、设备间照明灯盘安装布置图

9、机房配电系统图